骨密度机房射线防护改造项目要求

- 资质要求：

须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人，施工单位主要产品（防辐射材料、防辐射门等）须具有卫生行政主管部门颁发的《放射防护器材检测报告》。

- 项目概况

该项目为北京市平谷区医院骨密度机房射线防护改造项目，针对本项目做屏蔽防护施工及装修改造，确保设备正常使用。

- 相关标准依据

《中华人民共和国职业病防治法》

《射线装置分类办法》

《建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范》GBZ/T181-2006

《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》GB12190-90

《中华人民共和国建筑法》

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《医院及医疗设施建筑与设计指导》996-97

《建筑工程施工技术管理规程》DBJ01-80-2003

- 技术标准

4.1机房屏蔽

4.1.1墙面

（1）安装：3000mm*40mm*30mm*3mm厚镀锌钢制U型槽为天地龙骨

（2）安装墙面钢结构40mm*40mm*3mm镀锌方管，间距400mm

（3）在18mm大芯板上刷两遍防火涂料

（4）在钢结构上封装18mm大芯板

（5）大芯板上安装铅板2mmpb铅板，铅板之间搭接不小于30mm

（6）铅板上安装5mm五合板

（7）五合板上安装4mm厚铝塑板，密封胶填缝

（8）防护墙体平整度不超过±2mm，清理墙面装饰板膜，清理胶缝

4.1.2手动平开防护门

（1）平开门框采用2mm厚钢板压制成型粘贴2mm铅板外包1.5mm厚不锈钢装饰

（2）门扇材质：多层板压制成型粘贴2mm铅板饰面15丝铝塑板，门扇四边包封1.5mm厚不锈钢装饰板。

（3）平开防护门采用重型天地传动轴、高档重型门锁及五金配件。

（4）安装防护门专用配套警示灯与门机联锁

4.1.3防护观察窗

（1）防护观察窗框采用2mm厚钢板压制成形、内部用高强胶粘2mm厚铅板、外包1.5mm厚不锈钢板

（2）观察窗铅玻璃尺寸为：1000*800*15mm

4.2装修

4.2.1地面

（1）地面整理清理后做水泥基自流平

（2）铺贴2mm厚进口医用PVC地胶

4.2.2顶面

（1）施工前期放线，U型轻钢龙骨安装（龙骨施工时注意做好电气及通风管道预留）

（2）龙骨上安装600*600铝扣板

4.3射线机房电气

施工前准备质量要求不低于国标的合格材料：

（1）机房采用600*600LED灯具

（2）所有线管全部为20mm镀锌钢管

（3）根据需求穿2.5m2-4m2线、设备电缆及线路需安装桥架及电缆沟。

（4）网口、开关、插座、专用排风扇安装

（5）配电箱所有电器元器件均为施耐德、ABB同等品牌；

（6）所有预留线盒处安装600*600*2mmpb铅板，铅板做防腐处理；

4.4 施工前期拆除及施工过程中的垃圾需装袋整理，视情况运至楼下制定地点后运出医院大院消纳。