北京友谊医院平谷医院中央空调主机维修维保项目招标参数

一、项目概况：

项目名称：北京友谊医院平谷医院中央空调主机维修维保项目

项目地点：北京市平谷区新平北路59号平谷区医院院内

二、维修维保要求：

1、维护保养内容：我院15台冷水机组和4台风冷模块机组更换冷冻油、过滤器、补制冷剂。及电器元件的检修和更换。3台机房专用机更换加湿水罐。

2、年度维修工作内容：负责全年15台水冷机组和4台风冷模块机组及水系统的靶流和3台专用机的年度维修。其中，配合院方对于机组安全阀的检验。壳管清洗根据技术参数及具体使用状态，由院方来决定是否清洗。此次招标含此项内容。

三、技术要求及维保范围：

1、同方螺杆机：

SGHP－1600QA三台6个系统，冷冻油为汉中压缩机专用油；

SGHP－1000三台6个系统，冷冻油为CPI320；

SGHP－350ALL四台4个系统，冷冻油为CPI320；

2、同方活塞机：

GHP－300三台为6个系统，冷冻油4个系统，为比泽尔专用冷冻油、两个系统为莱富康专用冷冻油；

3、风冷机组

四台风冷模块机组。

4、热水机组：

GHP－330H二台5个系统，比泽尔活塞专用油。

5、机房专用机:

阿尔西2台、爱默生1台。

6、三台机组SGHP－1600QA和二台热水机组制冷剂为134A，其余均为R22，所用配件必须为原厂配件，更换冷冻油必须为知名品牌。

7、维修符合行业标准。

四、服务要求：

1、中标厂家保证每月对设备来一次检修，包括电器控制系统及制冷系统。接到院方的报修电话后，保证4小时之内到达现场 。

2、维修配件保证7天内到达现场，大型维修保证15天完成。

3、如中标厂家无法达到院方要求的服务承诺，院方有权单方解除与中标厂家的合同。

五、设备现状：

由于设备使用年限不同，具体设备情况不一，参加招标厂家，可联系空调组到机房现场查看，做为竞标参考。

联系人：刘瑞国，联系电话：89991290

六、维修要求

除发生大的维修，单独报价洽商外，院方不再负责日常维修费用及壳管清洗费用﹙大的维修包括：壳管进水、压缩机烧毁、更换转子及轴承﹚

七、其他要求

1、依据《政府购买服务管理办法》第二十四条(政府购买服务合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同)规定，拟与中标单位签订有效期3年的合同。

2、自年度服务期限届满之日起满 1 年后，支付第一年服务费用的全额款项。