北京市平谷区医院部分楼宇屋面进行

防水更新的招标要求

一、工程概况：

1.A与B座连廊屋面防水整体翻新：该连廊2013年竣工投用，屋面防水总面积约390平方米。

2.热力中心及洗涤中心屋面防水整体翻新：该建筑2011年建成，屋面防水总面积约750平方米。

3.A座四层玻璃采光顶维修加固防水处理：该建筑2007年建成，需使用聚苯保温板填充原有排水槽，面层重新铺设防水卷材，最后水泥砂浆找平封闭。

二、资质+施工要求：

1.资质要求：投标人持有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

2.材料标准：屋面防水主材采用3mm厚Ⅱ型聚酯胎SBS改性沥青防水卷材（-25℃），满足GB18242标准，提供原厂合格证与检测报告；阴阳角、落水口、设备基座增设防水附加层。

3.施工范围：旧防水层拆除、基层处理、裂缝堵漏、双层防水铺设、保护层恢复、建筑垃圾外运；完工后进行不少于24小时闭水试验。

4.服务要求：总工期20日历天；整体工程质保期不少于5年，质保期内发生渗漏，投标人48小时内到场无偿维修。施工严格遵守医院安全管理规定，落实高空作业防护，做好院内设备成品保护。

5.承包方应为所有进场人员办理保险，如发生一切安全事故，所有费用由承包方承担。

6.提供近三年防水相关业务合同，不少于3份。
后勤保障处
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